- TECHNICKÁ ZPRÁVA

  - 1. 	Identifikační údaje

a) Název stavby:

Kanalizace – II. etapa Rudník – Terezín – Pošta¨

a) Úvod

Předmětem řešení této dokumentace je odkanalizování obce Rudník – II. etapa. Součástí II. etapy je návrh trasy a výškové řešení sběrače „A“  ( rozhraní katastrálního území Rudník – Arnultovice ) k odbočce stoky „C“ ( silnice I/14, odbočka na Vrchlabí ),  sběrač „B“ v celém rozsahu ( po č. p. 473 ). Součástí této projektové dokumentace je i návrh veřejných částí kanalizačních přípojek, elektropřípojky k čerpacím stanicím a MaR.

Kanalizační přípojky, které jsou v situaci vyznačeny, byly povoleny v rámci změny územního rozhodnutí, na kanalizační sběrače bylo vydáno stavební povolení.

  - 2. 	Technické řešení

a) Zemní práce

Před zahájením zemních prací zajistí investor od uživatelů a příslušných správců vytyčení všech podzemních stávajících sítí v prostoru staveniště!!!!

Na akci nebyl proveden inženýrsko – geologický  a hydrologický průzkum, předpokládá se, že vlastní výkopové práce budou prováděny v zeminách tř. těžitelnosti 3 a 4, místy 5.  Předpokládá se, že hladina podzemní vody bude místy stavbou zastižena. V případě, že bude zastižena, do podsypové podkladní vrstvy položena pracovní drenáž ( perforované potrubí PE, PVC D110, podsyp z písku, resp. štěrkopísku bude nahrazen štěrkem fr.16-32mm ), voda bude stažena do čerpacích studní. Drenáž se po provedení stavebně montážních prací zruší.

V rámci přípravných prací v nezpevněných plochách bude v prostorech dotčeném výstavbou sejmuta ornice v tloušťce cca 30 cm (v úsecích zatravněných) a bude uložena na mezideponii odděleně od ostatního výkopku (podél výkopu), ve zpevněném úseku bude odstraněn stávající živičný kryt. Potrubí bude ukládáno dle vzoru uložení,  podsyp kanalizačního potrubí bude proveden ze štěrkopísku, obsyp potrubí bude proveden z kvalitně hutněného písku, štěrkopísku,  zásyp stavební rýhy bude proveden vytěženou zeminou, hutněnou po vrstvách max. 30 cm (92% PS). V případě nevhodné zeminy bude zásyp proveden do úrovně plánovaných konstrukčních vrstev zpevněných povrchů, štěrkem. Po provedení stavebně montážních prací bude ornice zpětně rozhrnuta, urovnána a na travnatých pozemcích provedeno osetí (luční směs a parková), zpevněná plocha bude uvedena do původního stavu.

Pažení stavebních výkopů se předpokládá v souladu s ČSN 73 3050 příložné, použití se předpokládá od hloubky výkopů 1,2 m a větší.

Znovuzřízení stávajících nezpevněných ploch

- zásyp původním výkopkem

- 300 mm zatravnění + ohumusování

Znovuzřízení stávajících asfaltových, živičných ploch ( místní komunikace )

- 150 mm štěrkopísku

- 250 mm štěrkodrť

- 60 mm ACP 16

- 40 mm ACO 11

Znovuzřízení stávajících asfaltových, živičných ploch ( komunikace SÚS )

- štěrkopísek - šířka rýhy

- 300 mm štěrkodrť fr. 0/32 - 150 mm, 0/63 – 150 mm - šířka rýhy

- 150 mm SI ( SC I ) – s přesahem 20 cm na obě strany nad rýhou ze ŠD

- 50 mm ACP 16 – s přesahem 20 cm na obě strany nad rýhou z SC I

- 60 mm ACL 16 – s přesahem 20 cm na obě strany nad rýhou z ACP

- 40 mm ACO 11 – polovina šíře vozovky ( max. 3,0 m )

Protlak DN500, 300, 200, 80 pod komunikací, vodotečí

Technologie: Hydraulická vrtně protláčecí souprava. Hydraulické zatláčení ocelové chráničky DN500, 300, 200 a 80 se současným odvrtáváním zeminy a vynášením výkopku do startovací jámy s ručním odhozením výkopku k bočním stěnám jámy.

Potrubí

Na výtlačný řady bude použito potrubí PE100 SDR 17 De110.  V případě potřeby spojů bude použita metoda svařováním elektrotvarovkami. Pro změny směru na trase potrubí budou použity univerzální oblouky z materiálu PE 100.

Gravitační část potrubí bude z potrubí PP SN16. Druh materiálu: polypropylén (PPb), konstrukce stěny: žebrovaná  (plná žebra v řezu stěny), trubní systém: beztlakový určený pro gravitační kanalizace.

Značení systému trub: značení po 1 m - Ultra Rib 2 PP  SN 16

Minimální tloušťka stěny potrubí SN 16 : min. síla stěny mezi žebry je:

De 170/150 - 3,5 mm

De 225/200 - 3,5 mm

De 280/250 - 3,8 mm

De 335/300 - 4,4 mm

Požadavky na míru zhutnění lože a obsypu: optimální zhutnění lože je kolem 85% PS, zhutnění obsypu pod komunikací 93% PS. Při tomto stupni zhutnění a použití nesoudržného obsypového materiálu je možno uložit potrubí do hloubky 6 m pod komunikaci třídy A.

Potrubí bude ukládáno dle vzoru uložení, podsyp potrubí bude proveden z písku, obsyp potrubí bude proveden min 30 cm nad vrch trubky ze štěrkopísku, zásyp stavební rýhy bude proveden vytěženou zeminou, hutněnou po vrstvách max. 30 cm (92% PS),  v případě zásypu potrubí ve zpevněných plochách, bude zásyp proveden po konstrukční vrstvu komunikace vytěženou zeminou, v případě nevhodné zeminy štěrkopískem.

Výpočty

Bilance množství odpadních vod a provozní parametry čerpací stanice:

| ROČNÍ SPOTŘEBA VODY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Počet obyvatel | Směrné číslo roční spotřeby vody ( m³ ) | Spotřeba vody celkem ( m³/rok ) |
| Mateřská škola | 90 | 16 | 1440 |
| Domov důchodců | 150 | 45 | 6750 |
| Základní škola | 410 | 5 | 2050 |
| Obyvatelé Rudníka | 850 | 35 | 29750 |
| Pošta | 5 | 8 | 40 |
| Obchod | 3 | 7 | 21 |
| OÚ | 18 | 12 | 216 |
| Fotbalové hřiště |  |  | 460 |
| Víceúčelové hřiště |  |  | 230 |
| Hotel ( Zámek ) | 150 | 45 | 6750 |
| f. MZ Liberec |  |  | 4000 |
| Zdravotnické středisko | 5 | 18 | 90 |
| Spotřeba vody celkem ( m³/rok ) |  |  | 51 797,00 |
| Spotřeba vody celkem ( m³/den ) |  |  | 142,00 |
| Přítok průměrný denní | Qp | m³/d | 142,00 |
| dtto | Qp | m³/h | 5,92 |
| dtto | Qp | l/s | 1,64 |
| Přítok maximální denní | Qd | m³/d | 198,80 |
| dtto | Qd | m³/h | 8,28 |
| dtto | Qd | l/s | 2,30 |
| Přítok maximální hodinový | Qh | m³/h | 18,22 |
| dtto | Qh | l/s | 5,06 |

| Rudník ČS "Ac" a "Ad" |  |  | "Ac" | "Ad" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specifikace lokality |  |  |  |  |
| Počet připojených obyvatel | EO |  | 1184 | 411 |
| Specifická produkce odpadních vod |  | l/os.d | 95 | 95 |
| Koeficient denní nerovnoměrnosti | kd |  | 1,4 | 1,5 |
| Koeficient maximální hodinové nerovnoměrnosti pro ČS do 1000 EO | khmax |  | 0,000 | 3,401 |
| Koeficient maximální hodinové nerovnoměrnosti pro ČS nad 1000 EO | khmax |  | 2,200 | 0,000 |
| Koeficient minimální hodinové nerovnoměrnosti | khmin |  | 0,6 | 0 |
| Minimální poměr ředění 1: |  |  |  |  |
| Návrhové přítoky |  |  |  |  |
| Přítok průměrný denní | Qp | m3/d | 112,48 | 39,05 |
| dtto | Qp | m3/h | 4,69 | 1,63 |
| dtto | Qp | l/s | 1,30 | 0,45 |
| Přítok maximální denní | Qd | m3/d | 157,47 | 58,58 |
| dtto | Qd | m3/h | 6,56 | 2,44 |
| dtto | Qd | l/s | 1,82 | 0,68 |
| Přítok maximální hodinový | Qh | m3/h | 14,43 | 8,30 |
| dtto | Qh | l/s | 4,01 | 2,31 |
| Přítok minimální hodinový | Qmin | m3/h | 2,81 | 0,00 |
| dtto | Qmin | l/s | 0,78 | 0,00 |

Čerpací stanice

V Rudníku jsou v rámci II. etapy navrženy dvě betonové čerpací stanice o průměru 2,5 m.  Dle požadavku investora byla navržena ČS se separací pevných látek.
Systém separace pevných látek umožňuje čerpat surové odpadní vody s obsahem mechanických nečistot, jako např. štěrku nebo hadrů či jiných podobných věcí, které mají tendenci se namotávat na oběžné kolo čerpadla, aniž by hrozilo ucpání či zvýšené opotřebení čerpadla. V čerpací stanici nedochází k hromadění plovoucích či sedimentujících látek, neboť při každém čerpacím cyklu dojde k jejich odplavení dále do výtlačného potrubí. 
Čerpadla jsou instalována v suché jímce, proto jsou snadno dostupná pro údržbu a nejsou vystaveny ponoru v agresivním prostředí odpadní vody.
Čerpací stanice je vybavena ponornými čerpadly v suché jímce a tudíž i při případném zaplavení zůstává čerpací stanice plně funkční. Čerpací stanice je navíc vybavena pomocným čerpadlem úkapů, které je napojeno do sběrné nádrže čerpací stanice a automaticky odčerpává případné úkapy.

|  | čerpací stanice | (jednotka) | ČS Ac | ČS Ad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | čerpané médium | - | splašková odpadní voda | splašková odpadní voda |
|  | přítok Qhmax | (l/s) | 4,01 | 2,31 |
|  | kóta U.T. | (m n.m.) | 376,60 | 387,90 |
|  | kóta přítoku (dno potrubí) | (m n. m.) | Nyní 372,75 | 385,40 |
|  | hloubka přítoku | (m) | 3,95 | 2,5 |
|  | kóta připojení výtlačného potrubí v šachtě | (m n.m.) | 373,62 | 386,50 |
|  | kóta koncového bodu výtlaku | (m n.m.) | 376,33 | 386,39 |
|  | kóta nejvyššího bodu na potrubí | (m n.m.) | dtto | 386,50 |
|  | výška mezi přítokem a výtlakem v šachtě | (m) | Nyní 0,87 | 1,1 |
|  | geodetická výška celková /maximální Hg | (m) | 4,13 | 1,5 |
|  | délka potrubí | (m) | 40 | 27,85 |
|  | rozměr výtlačného potrubí PEHD |  | 110x6,6 | 110x6,6 |

Výměry

| sběrač | DN | materiál | délka |
| --- | --- | --- | --- |
| „A“ | 300 | Ultra Rib 2 PP SN 16 | 2308,25 |
| „A-12“ | 300 | Ultra Rib 2 PP SN 16 | 404,97 |
| „A-13“ | 250 | Ultra Rib 2 PP SN 16 | 47,31 |
| „A-15“ | 250 | Ultra Rib 2 PP SN 16 | 170,90 |
| „A-16“ | 250 | Ultra Rib 2 PP SN 16 | 72,42 |
| „A-18“ | 250 | Ultra Rib 2 PP SN 16 | 66,55 |
| „A-19“ | 250 | Ultra Rib 2 PP SN 16 | 53,22 |
| „B“ | 300 | Ultra Rib 2 PP SN 16 | 1208,42 |
| „B-2“ | 300 | Ultra Rib 2 PP SN 16 | 453,38 |
| „B-2-1“ | 250 | Ultra Rib 2 PP SN 16 | 86,52 |
| „B-3“ | 300 | Ultra Rib 2 PP SN 16 | 123,54 |
| „B-4“ | 250 | Ultra Rib 2 PP SN 16 | 96,69 |
| „B-5“ | 300 | Ultra Rib 2 PP SN 16 | 214,20 |
| „C“ | 300 | Ultra Rib 2 PP SN 16 | 102,03 |
| „C-1“ | 250 | Ultra Rib 2 PP SN 16 | 47,99 |
| „E-1“ | 250 | Ultra Rib 2 PP SN 16 | 67,80 |
| „E-2“ | 250 | Ultra Rib 2 PP SN 16 | 16,99 |
| „E-3“ | 250 | Ultra Rib 2 PP SN 16 | 28,46 |
| „E-4“ | 250 | Ultra Rib 2 PP SN 16 | 45,45 |
| „E-5“ | 250 | Ultra Rib 2 PP SN 16 | 32,60 |
| „E-6“ | 250 | Ultra Rib 2 PP SN 16 | 60,60 |
| „V-1“ | 100 | PE100 SDR 17 De110 | 42,00 |
| „V-2“ | 100 | PE100 SDR 17 De110 | 33,00 |

| ČÍSLO DP | PŘÍPOJKA K č. p. | DN Hlavního sběrače | DÉLKA ( m ) | DN | MATERIÁL | SPÁD ( ‰ ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 428 | 300 | 13,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 2 | 427 | 300 | 30,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 5 | 6 ( Zámek ) | 300 | 21,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 6 | 420 | 300 | 11,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 7 | 259 | 300 | 12,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 8 | 259 | 300 | 37,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 9 | 3 | 300 | 6,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 10 | 2 | 300 | 3,00 | 250 | PP SN16 | min 7,00 |
| 11 | 306 + 5 | 300 | 37,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 12 | 306 + 5 | 300 | 3,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 13 | 261 | 300 | 3,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 14 | 7 ( Coop ) | 300 | 1,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 15 | 4 (MZ Liberec, a. s) | 300 | 22,00 | 250 | PP SN16 | min 7,00 |
| 16 | 8 | 300 | 60,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 17 | 9 | 300 | 2,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 18 | 359 | 300 | 7,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 19 | 10 | 300 | 3,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 20 | 340 | 300 | 13,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 21 | 14 | 300 | 6,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 22 | 20 | 300 | 4,50 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 23 | 339 | 300 | 7,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 24 | 21 | 300 | 5,50 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 25 | 360 | 300 | 5,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 26 | 25 | 300 | 5,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 27 | 286 | 300 | 8,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 28 | 67 | 300 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 29 | 27 | 300 | 8,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 30 | 29 | 300 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 31 | 320 | 300 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 32 | 26 | 300 | 7,50 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 33 | 235 | 300 | 7,50 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 34 | novostavba ( p. p. č. 744/1 ) | 300 | 15,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 35 | 265 | 300 | 7,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 36 | 50 | 300 | 5,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 37 | 264 | 300 | 7,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 38 | 34 | 300 | 6,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 39 | 260 | 300 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 40 | 40 | 300 | 2,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 41 | 41 | 300 | 2,50 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 42 | 43 | 300 | 1,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 43 | 37 | 300 | 18,00 | 32 | PE SDR17 | min 3,00 |
| 44 | 78 | 300 | 2,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 45 | 44 | 300 | 2,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 46 | .246 | 300 | 2,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 49 | 308 | 300 | 2,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 50 | 51 ( OÚ ) | 300 | 50,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 51 | 11 | 300 | 5,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 52 | 268 | 300 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 53 | 369 | 300 | 2,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 54 | 370 | 300 | 2,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 55 | 234 | 300 | 2,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 56 | 17 | 300 | 12,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 57 | 16 | 300 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 58a+b | 209 | 300 | 3+3 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 59a+b | 348 | 300 | 3+2 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 60 | 287 | 300 | 3,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 61 | 23 | 300 | 3,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 62 | 273 | 300 | 3,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 63 | 24 | 300 | 3,50 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 64 | 346 | 250 | 2,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 65 | 12 | 250 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 66 | 13 | 250 | 2,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 67 | 18 | 250 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 68 | 15 | 250 | 3,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 69 | 19 | 250 | 6,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 70 | 22 | 250 | 13,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 71 | 532/1 | 250 | 1,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 72 | 69 | 250 | 3,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 73a+b | .621/1, .621/2 ( ZŠ ) | 250 | 201,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 74 | 28 | 250 | 2,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 75 | 31 | 250 | 15,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 76 | 30 | 250 | 8,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 77 | 32 | 250 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 78 | 45 | 250 | 3,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 79 | 33 | 250 | 5,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 83 | 444 | 250 | 2,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 84 | 422 | 250 | 23,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 85 | 39 | 250 | 3,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 86 | 299 | 300 | 3,50 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 87 | 36 | 250 | 2,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 88 | 42 | 250 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 89a+b | 56 ( OÚ, MŠ, POŠTA ) | 250 | 4+6 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 90 | 65 | 250 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 91 | 48 | 250 | 5,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 92 | 47 | 250 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 93 | 46 | 250 | 27,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 94 | 423 | 300 | 20,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 95 | 362 | 300 | 5,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 96 | 295 | 300 | 7,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 97 | 355 | 300 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 98 | 374 | 300 | 25,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 99 | 438 | 300 | 5,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 100 | 439 | 300 | 5,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 101 | 704 ( kabiny fotbal ) | 300 | 14,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 102 | 441 | 300 | 36,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 103 | 440 | 300 | 6,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 104 | 458 | 300 | 5,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 105 | 454 | 300 | 7,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 106 | 469 | 300 | 5,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 107 | 470 | 300 | 7,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 108 | 468 | 300 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 109 | 466 | 300 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 110 | 457 | 300 | 7,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 111 | 471 | 300 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 112 | 460 | 300 | 7,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 113 | 464 | 300 | 7,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 114 | 461 | 300 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 115 | 321 | 300 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 116 | 455 | 300 | 7,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 117 | 467 | 300 | 7,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 118 | 463 | 300 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 119 | 323 | 300 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 120 | 459 | 300 | 22,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 121 | 404 | 300 | 18,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 122 | 475 | 300 | 7,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 123 | 404 | 300 | 18,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 124 | 406 | 300 | 5,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 125 | č. ev. 47 | 300 | 9,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 126 | 456 | 300 | 8,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 127 | 450 | 300 | 7,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 128 | 347 | 300 | 5,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 129 | 330 | 300 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 130 | 473 | 300 | 8,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 131 | 354 | 300 | 30,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 132 | 426 | 300 | 3,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 133 | 395 | 300 | 6,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 134 | 391 | 300 | 6,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 135 | 390 | 300 | 5,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 136 | 389 | 300 | 5,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 137 | 388 | 300 | 5,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 138 | 387 | 300 | 5,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 139 | 386 | 300 | 5,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 140 | 385 | 300 | 5,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 141 | 384 | 300 | 5,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 142 | 383 | 300 | 5,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 143 | 383 | 300 | 5,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 144 | 358 | 300 | 3,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 145 | 381 | 300 | 6,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 146 | 399 | 250 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 147 | 398 | 250 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 148 | 394 | 250 | 3,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 149 | 393 | 250 | 6,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 150 | 397 | 250 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 151 | 393 | 250 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 152 | 392 | 250 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 153 | 396 | 250 | 20,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 154 | 331 | 300 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 155 | 322 | 300 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 156 | 324 | 300 | 3,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 157 | 324 | 300 | 3,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 158 | 328 | 300 | 3,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 159 | 337 | 300 | 3,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 160 | 332 | 300 | 3,50 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 161 | 336 | 300 | 3,50 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 162 | 329 | 300 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 163 | 333 | 300 | 3,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 164 | 325 | 300 | 3,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 165 | 341 | 300 | 3,50 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 166 | 334 | 300 | 2,50 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 167 | 326 | 300 | 20,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 168 | 380 | 300 | 20,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 169 | výhled ( víceúčelové hřiště ) | 300 | 14,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 170 | 357 | 250 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 171 | 371 | 250 | 3,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 172 | 357 | 250 | 4,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 173 | 351 | 250 | 3,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 174 | 356 | 250 | 8,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 175 | 338 | 300 | 30,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |
| 176 | 405 | 300 | 8,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 177 | 405 | 300 | 8,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 178 | 403 | 300 | 12,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 179 | 403 | 300 | 12,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 180 | 416 | 300 | 14,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 181 | 401 | 300 | 12,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 182 | 401 | 300 | 12,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 183 | 402 | 300 | 9,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 184 | 402 | 300 | 9,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 185 | 400 | 300 | 7,00 | 200 | PP SN16 | min 10,00 |
| 186 | 419 | 300 | 23,00 | 150 | PP SN16 | min 20,00 |

Závěr

Před započetím zemních prací budou vytýčené stávající podzemní inženýrské sítě obnaženy ručním výkopem, bude zjištěna jejich přesná poloha na náklady zhotovitele stavby.

Pro navrhování vedení rozvodů vody platí hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Před zásypem stavební rýhy bude provedena tlaková zkouška.

Při prováděcích pracích je třeba dbát bezpečnosti práce a respektovat tyto normy :

- ČSN 75 5911 + Z1 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

- ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě

- TNV 75 5402 Výstavba vodovodních potrubí

- ČSN 73 61 33Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

- ČSN 33 20 00 4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 20 00 5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 20 00 - 6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

- ČSN EN 62 305 část 1 – 4 ed. 2 Ochrana před bleskem

-  ON 72 1005 Míra zhutnění zemin v tělese komunikace

- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin (6/2015 platná od 1.7.2015)

- ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení tech. vybavení (včetně změn Z1 – 4)

- z. 241/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

V Chrudimi září 2016                                                                               Jaroslava Čmelíková